[image: image1.emf]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Toszek, 07-10-2013 r.

Oznaczenie sprawy: PN5/2013

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Zamawiający nie przedstawił warunków wstępnych, dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót warunkującego fakturowanie częściowe, dlatego prosimy o potwierdzenie, że do umowy zostanie załączony harmonogram realizacji zadania i płatności przedstawiony przez Wykonawcę i Zamawiający akceptuje fakturowanie częściowe w odstępach miesięcznych. 

Odpowiedź
Zamawiający w SIWZ przedstawił warunki dotyczące harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego. Wymagania Zamawiającego odnośnie harmonogramu zostały określone w ust. 19 pkt 6 lit. c) SIWZ. Zgodnie z opisem tam zamieszczonym uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, będzie załącznikiem do podpisanej umowy. W harmonogramie należy uwzględnić płatności nie częściej niż raz na trzy miesiące. Płatności będą dokonywane tylko po wykonaniu całego elementu rozliczeniowego. Wartość ostatniej płatności nie może być mniejsza niż 20% ceny oferty.
Pytanie 2. We wzorze umowy zawarto obowiązek uzyskania przez wykonawcę pozwoleń i uzgodnień. Prosimy o wyczerpujące określenie, jakich pozwoleń i uzgodnień dotyczy ten warunek. 

Odpowiedź

Obowiązek ten dotyczy wszelkich pozwoleń i uzgodnień, które staną się niezbędne w trakcie prowadzenia robót i które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków). 
Pytanie 3. W związku z pkt. 2 prosimy o załączenie do SIWZ pozwolenia WKZ na prowadzenie robót wpisanym do rejestru zabytków oraz pozwolenia na budowę obejmujących wszystkie elementy zamówienia. Składamy wniosek o udostępnienie treści pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę, jako dokumentów określających warunki prowadzenia robót i nakładających określone obowiązki również na wykonawcę robot (kierownika budowy). Bezspornym jest, na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wykonawca nie mógłby prowadzić robót bez prawomocnych i aktualnych decyzji administracyjnych, stąd wniosek o udostępnienie ww. dokumentów jest w pełni uzasadniony. 

Odpowiedź

Zamawiający udostępni powyższe dokumenty na stronie internetowej.
Pytanie 4. Sposób obliczenia ceny zgodnie z SIWZ wskazuje jako podstawy kalkulacji ceny ofertowej dokumentacje projektową, specyfikacje techniczne oraz warunki prowadzenia robót. Wobec faktu, że załączony do SIWZ przedmiar ogranicza zakres dokumentacji projektowej o wyposażenie wnętrza wieży, zaś rozszerza opis robót o zadania nie objęte dokumentacją projektową. jak przyłącze elektryczne, teleinformatyczne, instalacje p.poż i oddymiania, prosimy o jednoznaczne określenie, co jest podstawą do wyceny zamówienia. 

Odpowiedź

Instalacje elektryczne, teleinformatyczne oraz oddymiania, a także przyłącze elektryczne objęte zostało dokumentacją projektową załączoną  do SIWZ, a to: ekspertyza techniczna p.poż, projekt remontu zabytkowej wieży zamkowej w Toszku, oraz rys. dodatkowy E-01.2 i rysunek zamienny E-01.1 wraz z projektem instalacji elektrycznej. Uzupełnieniem tejże dokumentacji są załączone przedmiary. Dokumentację instalacji SAP – tzw. dokumentację powykonawczą sporządzi wykonawca w oparciu o realizację tejże instalacji w budynku wieży zamkowej wg własnego uznania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyceny dokonanej indywidualnie wg przyjętej przez wykonawcę technologii producenckiej. 

Pytanie 5. Jeżeli w zakres zadania wchodzą wymienione niżej elementy robót, to dla prawidłowego skalkulowania oferty prosimy o uzupełnienie SIWZ o dokumentacje projektowe na następujące zakresy: Wymianę (lub przebudowę) przyłącza energetycznego, Budowę sieci teleinformatycznej Wykonanie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej Wykonanie instalacji oddymiania. Powyższe elementy określone zostały wyłącznie przedmiarami robót (które zgodnie z SIWZ nie stanowią podstawy wyceny), bez możliwości sprawdzenia poprawności przedmiarów i wyceny prac. Wobec przewidzianego rozliczenia ryczałtowego niezbędna jest możliwość kalkulacji na podstawie odpowiednio szczegółowej dokumentacji projektowej. Brak tych dokumentacji stanowi naruszenie art. 7 ust 1, art. 29 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 i 4 oraz art. 140 ustawy Pzp, poprzez niejednoznaczne i niewyczerpujące opisanie przedmiotu zamówienia z uwagi na nieuwzględnienie wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż de facto uniemożliwia złożenie przez wykonawców porównywalnych ofert oraz stwarza uzasadnione ryzyko, iż zakres wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego świadczenia wykonawcy, którego oferta zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza, nie będzie tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

Odpowiedź

odpowiedź jw., pkt 4
Pytanie 6. Ponieważ SIWZ nie obejmuje dokumentacji projektowej przyłącza teleinformatycznego (przebiegającego w gruncie na dł. 150 m) oraz przyłącza energetycznego (długości 50 w wykopie) a roboty te występują w przedmiarach, prosimy o udostępnienie warunków prowadzenie robót ziemnych wydawanych przez WKZ, które będą obowiązywały podczas realizacji zadania oraz wyjaśnienie stanu prawnego budowy przyłączy, tzn. czy uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia robót.
Odpowiedź

Warunkiem prowadzenia robót ziemnych na terenie zamku w Toszku jest wykonanie badań archeologicznych projektowanych tras przebiegu przyłączy. Wymagane badania przeprowadzi wyprzedzająco Inwestor na własny koszt.

Pytanie 7. W związku z pkt. 2 w odniesieniu do wymagań określonych ekspertyzą p. pożarową opracowaną w 2007r. prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ustalone tam rozwiązania zapewnią spełnienie aktualnych wymagań ochrony p. pożarowej i umożliwią odbiór. 

Odpowiedź

Rozwiązania zawarte w ekspertyzie p. poż. z 2007 roku uzyskały odstępstwo z warunkami określonymi w postanowieniu nr 83/2007 z dnia 21 maja 2007r. Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Ww. postanowienie w załączeniu. 

Pytanie 8. Podobnie prosimy o weryfikację, czy wymagania ochrony ludzi w budynku wieży przed skutkami pożaru będą zapewnione, jeżeli zawarty w ekspertyzie warunek 3.24 sposobu spełnienia w wieży zamkowej obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie jest możliwy do realizacji ze względu na mały prześwit bramy wjazdowej. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji ewentualnego braku zdolności odbiorowej obiektu i konieczności zmiany rozwiązań ochrony p.poż.. 

Odpowiedź

Zakres prac wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres prac nie obejmuje budynku bramnego z usytuowaną tam historycznie bramą wjazdową.

Pytanie 9. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób mają być wykonane okna o funkcji okien oddymiających, jeżeli opis do dokumentacji zawiera warunek, że kwatery oddymiające okien winny być zlokalizowane na wysokości 2 m powyżej poziomu podłogi, zaś zgodnie z zastawieniem stolarki okna mają mieć podziały poziome wyłącznie w postaci szprosów. Czy otwierać mają się pojedyncze skrzydła, kwatery, czy całe okna? Czy dla części stałych przewiduje się dodatkowe możliwości otwierania do ich mycia? Jaka jest wymagana powierzchnia czynna systemu oddymiania warunkująca dobór siłowników?

Odpowiedź

Przewiduje się uzgodnienia rozwiązań szczegółowych pomiędzy wykonawcą, a projektantem na etapie realizacji inwestycji. Parametry systemu oddymiania winny być zgodne z założeniami ekspertyzy p.poż i projektu budowlanego.
Pytanie 10. Jakie jest rozwiązanie projektowe, dotyczące siłowników otwarcia drzwi wejściowych (lub tylko jednego skrzydła) na wypadek zadymienia klatki schodowej oraz zamykania tych drzwi? Jak mają być sterowane rygle drzwi wejściowych (wymagania funkcjonalne i instalacyjne)? Jak mają być rozwiązane przyciski wyjścia służące do alarmowej ewakuacji? Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zasilanie i sterowanie otwieraniem drzwi? 

Odpowiedź

Rozwiązanie szczegółowe zostanie zaproponowane na etapie realizacji w zależności od przyjętych przez wykonawcę technologii fabrycznej producenta.
Pytanie 11. Czy funkcje napowietrzania klatki schodowej może pełnić okno na parterze? Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów dla wymaganego otwarcia okna. 

Odpowiedź

Tak, jeżeli gabaryty okna odpowiadają gabarytom drzwi.

Pytanie 12. Odpowiednio prosimy o podanie wymogów funkcjonowania pozostałych drzwi o znaczeniu p. pożarowym w budynku (zamykania lub otwierania na wypadek pożaru). 

Odpowiedź

Wymogi funkcjonowania pozostałych drzwi zgodnie z wymogami załączonej ekspertyzy p. pożarowej.
Pytanie 13. Czy drzwi szklane w systemie bezramowym D2 mają mieć odporność El 30 — prosimy o podanie indywidualnego rozwiązania projektowego, ponieważ na rynku brak jest oferty handlowej takich rozwiązań, które umożliwiałyby montaż na drzwiach bezramowych siłowników i instalacji wymuszonego otwarcia wraz z ochroną przewodów tej instalacji przed pożarem. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że wymuszone otwarcie drzwi szklanych nie jest wymagane (nie wskazuje na to ekspertyza pożarowa), zaś napływ powietrza będzie następował poprzez prześwit ponad drzwiami i ścianką szklaną. 

Odpowiedź

Jest wymagane wymuszone otwarcie drzwi szklanych, przy czym zachodzi możliwość zastosowania jako otworu napowietrzającego okno na parterze.
Pytanie 14. Z przedmiaru robót wynika wysokość ścianki działowej szklanej na parterze — 2,5 m. Prosimy o uzupełnienie rozwiązania i przedmiaru o część stałą wys. 50 cm ponad drzwiami. W jaki sposób przewidywany jest montaż bezramowej ścianki działowej ponad drzwiami i jej usztywnienie? Jakie są wymagania techniczne dotyczące szklenia ścianki działowej, które należy uwzględnić w kalkulacji oferty? 

Odpowiedź

Zakłada się, że część stałą ponad drzwiami szklanymi może stanowić ścianka lekka np. gipsowo - kartonowa na stelażu.
Pytanie 15. Prosimy o ujednolicenie wymagań programu konserwatorskiego, ekspertyzy i przedmiaru dotyczących odporności ogniowej drzwi oraz okna na poddasze stajni. W poszczególnych częściach dokumentacji występują różne wymagania, rzutujące na wycenę elementów (drzwi Dl, D2, D3 mają mieć zgodnie z projektem EI30, zaś ekspertyza wymaga od drzwi na poz. 9,45 m odporności El 60. Okno na poddasze stajni ma mieć zgodnie z ekspertyzą i projektem EI 60, zaś przedmiar wskazuje odporność EI 30. 

Odpowiedź

Okno na poddasze (inna strefa pożarowa) powinno mieć odporność ogniową EI 60.
Pytanie 16. Prosimy o rozdzielenie wymagań odporności ogniowej drzwi D3 odpowiednio do ich funkcji (potwierdzenie, że tylko jedne z drzwi D3 maja mieć odporność ogniową EI 30?) 

Odpowiedź

Przyjąć zgodnie z założeniami ekspertyzy p.poż i projektu budowlanego.
Pytanie 17. Prosimy o uzupełnienie projektu instalacji odgromowej o budynek stajni — rysunek nr 9 jest niekompletny, bo obejmuje tylko fragment stajni. Odpowiednio prosimy o potwierdzenie, że przedmiar instalacji odgromowej wyczerpuje zakres objęty zamówieniem. 
Odpowiedź

Na etapie zamówienia należny wycenić rozwiązanie instalacji odgromowej jako komplet. Instalacja odgromowa jest elementem typowym, co pozwala na jej kompletną wycenę na podstawie założeń projektowych.

Pytanie 18. Przedmiar obejmuje konserwację tylko 52 mb istniejących uziomów otokowych. Prosimy o wskazanie, o który odcinek otoku chodzi oraz na jakiej jest on głębokości położony i jakie są aktualne wyniki jego pomiarów. Prosimy o potwierdzenie, że pozostała część otoku spełnia wymagania techniczne i nie jest objęta przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź

Obecna instalacja jest ułożona standardowo, do wyceny należny ująć zakres objęty przedmiotem zamówienia.
Pytanie 19. Dokumentacja programu konserwatorskiego oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbiorów robót nie zawierają żadnych informacji materiałowych, dotyczących instalacji odgromowej. Prosimy o uzupełnienie z podaniem wymagań dla zapewnienia warunku równoważności. 
Odpowiedź

Jeżeli brak zaleceń materiałowych ze strony projektanta, to wykonawca ma dowolność w ich ustaleniu.
Pytanie 20. Program remontu wnętrza wieży nie zawiera rysunku nr 30 z projektami krat. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 
Odpowiedź

Zamawiający udostępni powyższy dokument na stronie internetowej.

Pytanie 21. Na kondygnacji 19,23 m projekt zakłada wykonanie podłogi drewnianej, zaś przedmiar jedynie cyklinowanie i lakierowanie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Ponieważ w konsekwencji wykonania projektowanej podłogi na kondygnacji wysokość ostatniego stopnia będzie znacząco przekraczała dopuszczoną przepisami, prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie jest odpowiedzialny za realizację warunków technicznych w zakresie wymiarów schodów. 
Odpowiedź

Kalkulację wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
Pytanie 22. Prosimy o wyjaśnienie, czy szklana część podłogi ma pozostać obniżona w stosunku do podłogi drewnianej, czy wymaga dodatkowej konstrukcji wyrównującej. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie rozwiązania projektowego i przedmiaru. 
Odpowiedź

Zakłada się, że szklana część podłogi jest na tym samym poziomie co podłoga drewniana. Odpowiednią grubość szkła zapewni wykonawca w oparciu o atest producenta w/w materiału. Ewentualną konieczność wyrównania poziomów zapewni wykonawca na etapie realizacji budowy, w związku z czym kalkulacja podłogi szklanej dokonana na etapie n/n zamówienia winna przewidywać mogącą wystąpić korektę wysokości poziomów podłogi.
Pytanie 23. Projekt i przedmiary robót we wnętrzu wieży przewidują wykonanie odpowiednio: dla podłóg 2 mm wylewki, 5 mm podkładu pod podłogi i podłogi drewnianej z desek 32 mm na legarach, zaś dla posadzek i schodów 4 mm warstwy z tworzywa. Z uwagi na fakt, że w kalkulacji warstw wyrównawczych, podłóg drewnianych i nawierzchni z tworzyw sztucznych wykonawca na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej nie ma danych do przedmiarowania grubości innych, niż wskazane w przedmiarach przedłożonych w SIWZ, nie dysponując inwentaryzacją przekrojów przez stropy, nie jest też uprawniony do dokonywania odkrywek niszczących na obiekcie, prosimy więc o potwierdzenie, że podane grubości warstw wyczerpują potrzeby uzyskania wymaganych poziomów posadzek i podłóg, tzn. zapewnią wyrównanie poziomów stykających się posadzek i podłóg na danej kondygnacji. 
Odpowiedź

Kalkulację należy wykonać zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 24. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Zamawiający, po unieważnieniu postępowania nr 1/2013, znacząco ograniczył warunki dopuszczeniowe udziału w postępowaniu przetargowym poprzez podwyższenie warunków wymaganego doświadczenia oraz dokumentowania sytuacji finansowej wykonawców. Działanie, jakkolwiek uprawnione, winno być jednak rozpatrzone poprzez przez pryzmat celu, jakiemu ma służyć ograniczenie udziału w przetargu, a więc zapewnieniu wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia. W postępowaniu nr 1/2013 jeden z wykonawców wskazał na potrzebę zapewnienia przez wykonawcę osoby zdolnej do wykonania prac konserwatorskich, co było uzasadnione zarówno charakterem samych obiektów, jak i warunkami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badan architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987). Bezspornym jest, iż prace we wnętrzu i na elewacjach wieży oraz stajni dotyczą w przeważającej części konserwacji gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego, co wymaga odpowiednich umiejętności i uprawnień. Nie każde doświadczenie zdobyte w robotach ogólnobudowlanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków zapewni dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotowych robót. Dlatego składamy wniosek o zmianę warunków udziału w przetargu w sposób faktycznie zapewniający wyłonienie wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, a niej jedynie ograniczający konkurencję. 
Odpowiedź
Zarówno decyzja Nr 1059/10 Starosty Gliwickiego, jak i pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Nr 1655/2010 nie wprowadza wymogu prowadzenia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową przez osoby posiadające uprawnienia konserwatorskie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badan architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987). W związku z powyższym Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w dotychczasowym brzmieniu są zgodne z wymaganiami postawionymi przez powyższe organy.
Pytanie 25. W kontekście podstaw unieważnienia postępowania nr 1/2013 prosimy o potwierdzenie, że udział w aktualnym postępowaniu nie został ograniczony poprzez wyznaczenie wadium w wysokości przekraczającej 3% wartości szacunkowej zadania, wyrażonej w kwotach netto zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. 
Odpowiedź

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie wysokości wadium.

Pytanie 26.  Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych  „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia netto na w/w  zadanie.
Odpowiedź

Wartość zamówienia wynosi 2 365 425,73 zł
Pytanie 27.  Program postępowania konserwatorskiego dla odwodnienia i izolacji budynku stajni uniemożliwia prawidłowe sporządzenie oferty. Roboty budowlane objęte zamówieniem winny być opisane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (art. 31 ust. 1 ustawy Pzp). Szczegółowy zakres i formę przedmiotowej dokumentacji i specyfikacji określa rozporządzenie z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiorów robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z treścią tego przepisu dokumentacja projektowa służąca do opisu robót budowlanych dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robot budowlanych oraz projektów wykonawczych, które powinny uzupełniać i uszczegóławia projekt w stopniu i w dokładności niezbędnym do sporządzenia oferty przez wykonawcę. Załączony do SIWZ program konserwatorski odwodnienia budynku stajni wyklucza sporządzenie konkurencyjnej oferty, ponieważ nie zawiera informacji o przebiegu instalacji w relacji do fundamentów budynku (budynków), relacji do pozostałych istniejących i projektowanych instalacji i sieci profili przebiegu instalacji, rzędnych terenu, rzędnych rurociągów, lokalizacji studni itd. Prosimy o opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępnienie projektu budowlano-wykonawczego opracowanego przez osoby uprawnione do sporządzania projektów instalacji i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych odpowiednia do treści dokumentacji.
Odpowiedź

Dokumentacja budowlana w części obejmującej "Program Postępowania Konserwatorskiego Dla Izolacji i Odwodnienia Budynku Stajni i Wieży" wykonana została w zakresie i formie odpowiedniej do uzyskania wymaganego prawem pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę.
Pytanie 28. Nie jest wiadomo, jaka część budynku stajni jest podpiwniczona, dlatego prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej odpowiednio o rzut na poziomie piwnic oraz przekrój pionowy, uwzględniający głębokość posadowienia poszczególnych części obiektu.

Odpowiedź

Budynek stajni posadowiony jest na jednym poziomie zarówno w części podpiwniczonej jak i niepodpiwniczonej. Głębokość posadowienia budynku stajni nie ma bezpośredniego odzwierciedlenia w założonym zakresie robót odwodnieniowych.
Pytanie 29.  Zakres instalacji drenażowej objętej przedmiarem robót jest rozbieżny z zakresem zakreślonym na załączonym do SIWZ planie sytuacyjnym. Nie jest wiadomo, czy drenaż i izolacje dotyczą budynku stajni, czy również budynku wieży. Prosimy o podanie jednoznacznego przedmiaru robót, ze wskazaniem dokładnej lokalizacji przebiegu drenażu i izolacji. Jeżeli zamówieniem objęte są izolacje i drenaż budynku wieży to prosimy o odpowiednie skorygowanie przedmiarów. 

Odpowiedź

Założony zakres prac odwodnieniowych i izolacyjnych budynków stajni i wieży nie zakłada odsłaniania całości murów części podziemnej, tylko maksymalnie do gł. 1,5 m poniżej poziomu terenu. Kalkulację należy wykonać zgodnie z przedłożonym przedmiarem robót.
Pytanie 30.  Jeżeli zamówieniem jest objęty przepust przez mur ogrodzenia zamkowego to prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego w tym zakresie i odpowiednie uzupełnienie  przedmiarów. 
Odpowiedź

Przepust przez mur ogrodzeniowy to jest tylko przejście rurą drenarską w części podziemnej na zewnątrz obwodu murów zamku. Studnie w opracowaniu są studniami rewizyjnymi. Lokalizacja uzgodniona zostanie na etapie lokalizacji robót. Głębokość do 1,5 m, zgodnie z założeniami przedmiaru.

Pytanie 31. Załączone przez Zamawiającego zestawienie materiałów zawiera jedynie 2 m rur betonowych na wykonanie studni fi 400 mm. Jaka jest lokalizacja i głębokość 5 szt. studni objętych zamówieniem. Czy są to wyłącznie studnie rewizyjne, czy też załamaniowo-kontrolne. Jakie jest przyjęte rozwiązanie dla studni zbiorczej na zakończeniu instalacji i jaki jest projektowany wylot ze studni do koryta kamiennego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. 

Odpowiedź

Przyjęta ilość studni w przedmiarach jest wystarczająca dla wykonania założonego odwodnienia budynków stajni i wieży.
Pytanie 32.  Czy instalacja drenażu opaskowego ma służyć odprowadzaniu wód gruntowych czy opadowych? Jeżeli instalacja ma służyć odwodnieniu obiektu, to czy Zamawiający uzyskał pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzenia wodnego w formie wylotu kanału odwadniającego? Jeżeli brak jest takich pozwoleń to w kontekście warunków umowy na wykonanie zadania prosimy o oświadczenie, że nie jest ono wymagane. 

Odpowiedź

Odwodnienie terenu przyległego do budynków stajni i wieży następuje poprzez odprowadzenie wód opadowych z rejonu stajni i wieży poza obrys murów na teren własny Inwestora.
Pytanie 33.  Jeżeli instalacja drenażu jest przeznaczona do odprowadzania wód opadowych to prosimy o informacje, czy uzyskano odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które na podstawie § 28 dopuszcza odprowadzanie [część faksu nieczytelna] wód nawierzchnią utwardzoną, która będzie kierowała wody z instalacji w stronę budynków położonych poniżej. Prosimy o wyjaśnienie stanu prawnego projektowanego rozwiązania.

Odpowiedź

Instalacja odwodnienia obejmuje wyłącznie teren własny Inwestora - rozsączenie po terenie,  bez wpustów do jakichkolwiek zbiorników wodnych.

Pytanie 34.  Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących głębokości występowania wód gruntowych oraz głębokości stropu warstwy nieprzepuszczalnej gruntu, co warunkuje rozwiązania dotyczące parametrów drenażu oraz prawidłowość jego funkcjonowania i bezpieczeństwo techniczne budynku, w kontekście wymaganej 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. 

Odpowiedź

Wody gruntowe nie są tematem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 35.  Jeżeli opisana dokumentacją mata drenująca ma obejmować rury drenażowe wraz z obsypką drenująca o przekroju 40.x40 cm to przedmiar wykonana maty jest zaniżony i prosimy o jego skorygowanie wraz z uzupełnieniem rysunkowym odpowiedniego przekroju.

Odpowiedź

Wykonanie drenażu należny skalkulować zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 36.  Czy połacie dachowe od strony skarpy posiadają odprowadzenie. wody rynnami i rurami spustowymi, Jeżeli nie, to czy wykonanie drenażu kamiennego o miąższości ok. 40cm pod okapem dachu nie będzie powodowało sprowadzania wody do strefy przemarzania i rozsadzania fundamentów przy skarpie? 

Odpowiedź

Odprowadzenie wód opadowych z terenu dachu będzie następowało w sposób jak dotychczas, powierzchniowe, na własnym terenie.
Pytanie 37.  Jak wynika z brzmienia art. 29 ust, 3 Ustawy Pzp dopuszczalna jest możliwość opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Zamawiający może skorzystać z takiej właśnie możliwości tylko wtedy gdy  jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednoczenie Zamawiający. nie jest w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Marny wówczas do czynienia z możliwością składania tzw. ofert równoważnych. Zwracamy uwagę, że całości opisu przedmiotu zamówienia dominują materiały praktycznie jednego producenta, dla których dodanie określenia „lub równoważne" to za mało, aby można było mówić o prawidłowym zastosowaniu normy art.  29 ust, 3 Ustawy Pzp. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia winna dokładnie wskazywać i określać minimalne parametry techniczne oraz wymogi jakościowe, jakie mają być spełnione przez oferowane produkty i materiały. Ponadto, w razie możliwości składania ofert równoważnych, Zamawiający powinien także dokładnie i w sposób nie budzący wątpliwości opisać sposób dokonywania oceny oferowanych produktów. Prosimy o odpowiednie skorygowanie i uzupełnienie SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź
Zamawiający przedłożył tabele równoważności materiałów przewidywanych do zastosowania w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zawiera punkt 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Z poważaniem
